## Full Range
|  | Make: | PreCon TYPE III Thermister
|  | Model: | 24 (10K ohm @25oC or 77oF)
Application:
Vin (V) | 5 | V | K (mW/oF) | 1.5 | Full range
RInt | 20000 | W
Temp (F) | Sensor | Vout | ADC(n) value | Sensor self-heat | Error (F)
| Res W | (V) | (FS=4096) | power (W)
-35 | 203600 | 0.44723 | 366 | 0.00010181 | 0.067871
-30 | 173600 | 0.51653 | 423 | 0.00011579 | 0.077195
-25 | 148300 | 0.59418 | 487 | 0.00013089 | 0.087261
-20 | 127100 | 0.67981 | 557 | 0.00014685 | 0.097897
-15 | 109200 | 0.77399 | 634 | 0.00016355 | 0.10903
-10 | 94070 | 0.87665 | 718 | 0.00020931 | 0.13954
-5 | 81230 | 0.98785 | 809 | 0.00022892 | 0.15261
0 | 70320 | 1.1072 | 907 | 0.00024835 | 0.16556
5 | 61020 | 1.2343 | 1011 | 0.00026721 | 0.17814
10 | 53070 | 1.3686 | 1121 | 0.00028501 | 0.19001
15 | 46270 | 1.509 | 1236 | 0.00030151 | 0.20101
20 | 40420 | 1.6551 | 1356 | 0.00031615 | 0.21077
25 | 35390 | 1.8054 | 1479 | 0.00032858 | 0.21905
30 | 31060 | 1.9585 | 1604 | 0.00033873 | 0.22582
35 | 27310 | 2.1137 | 1732 | 0.00034624 | 0.23083
40 | 24060 | 2.2696 | 1859 | 0.00035098 | 0.23399
45 | 21240 | 2.4248 | 1986 | 0.00035293 | 0.23528
50 | 18790 | 2.578 | 2112 | 0.00035232 | 0.23488
55 | 16650 | 2.7285 | 2235 | 0.0003491 | 0.23273
60 | 14780 | 2.8752 | 2355 | 0.00034332 | 0.22888
65 | 13150 | 3.0166 | 2471 | 0.00033566 | 0.22377
70 | 11720 | 3.1526 | 2583 | 0.00032629 | 0.21752
75 | 10460 | 3.283 | 2689 | 0.00031517 | 0.21011
80 | 9354 | 3.4067 | 2791 | 0.00030301 | 0.20201
85 | 8378 | 3.5239 | 2887 | 0.00028991 | 0.19328
90 | 7516 | 3.6342 | 2977 | 0.00027617 | 0.18412
95 | 6754 | 3.7378 | 3062 | 0.00026213 | 0.17476
100 | 6078 | 3.8346 | 3141 | 0.00024786 | 0.16524
105 | 5479 | 3.9248 | 3215 | 0.00023369 | 0.15579
110 | 4947 | 4.0085 | 3284 | 0.00021983 | 0.14655
115 | 4472 | 4.0863 | 3347 | 0.00020618 | 0.13746
120 | 4049 | 4.1582 | 3406 | 0.00019304 | 0.1287
125 | 3671 | 4.2246 | 3461 | 0.0001804 | 0.12027
130 | 3333 | 4.2858 | 3511 | 0.0001683 | 0.1122
135 | 3031 | 4.342 | 3557 | 0.00015694 | 0.10463
140 | 2759 | 4.3939 | 3599 | 0.00014608 | 0.097389
145 | 2515 | 4.4415 | 3638 | 0.00012403 | 0.082688
150 | 2296 | 4.4851 | 3674 | 0.00011547 | 0.076978
155 | 2098 | 4.5253 | 3707 | 0.00010741 | 0.071606
160 | 1920 | 4.562 | 3737 | 9.9899e-05 | 0.066599
165 | 1759 | 4.5958 | 3765 | 9.2881e-05 | 0.061921
170 | 1614 | 4.6266 | 3790 | 8.6372e-05 | 0.057581
175 | 1482 | 4.6551 | 3813 | 8.0286e-05 | 0.053524
180 | 1362 | 4.6812 | 3835 | 7.4616e-05 | 0.049744
185 | 1254 | 4.705 | 3854 | 6.9399e-05 | 0.046266
190 | 1156 | 4.7268 | 3872 | 6.457e-05 | 0.043047
195 | 1066 | 4.747 | 3889 | 6.0053e-05 | 0.040035
200 | 984 | 4.7655 | 3904 | 5.5867e-05 | 0.037245
205 | 910 | 4.7824 | 3918 | 5.2032e-05 | 0.034688
210 | 842 | 4.798 | 3931 | 4.8459e-05 | 0.032306
Vin
0V
Sensor
To NANO-10 PLC's Analog In
RInt

## Boiler
| Make: | PreCon TYPE III Thermister |  |  | Application:
| Model: | 24 (10K ohm @25oC or 77oF) |  |  | Boiler
Vin (V) | 5 | V | K (mW/oF) | 1.5
RExt | 6800 | W
RInt | 20000 | W
R-combo | 5074.6269 | W |  |  | W
Temp (F) | Sensor | Vout | ADC(n) value | Sensor self-heat | Error (F)
| Res W |  | (FS=4096) | power (W)
100 | 6078 | 2.2751 | 1864 | 0.0012216 | 0.81443
105 | 5479 | 2.4042 | 1970 | 0.0012298 | 0.81987
110 | 4947 | 2.5318 | 2074 | 0.0012314 | 0.82095
115 | 4472 | 2.6578 | 2177 | 0.0012267 | 0.81781
120 | 4049 | 2.781 | 2278 | 0.0012161 | 0.8107
125 | 3671 | 2.9012 | 2377 | 0.0011999 | 0.79993
130 | 3333 | 3.0179 | 2472 | 0.0011788 | 0.78585
135 | 3031 | 3.1303 | 2564 | 0.0011533 | 0.76889
140 | 2759 | 3.239 | 2653 | 0.001124 | 0.74933
145 | 2515 | 3.3431 | 2739 | 0.0010915 | 0.72769
150 | 2296 | 3.4425 | 2820 | 0.0010566 | 0.70439
155 | 2098 | 3.5375 | 2898 | 0.0010195 | 0.67967
160 | 1920 | 3.6275 | 2972 | 0.0009811 | 0.65406
165 | 1759 | 3.713 | 3042 | 0.00094168 | 0.62779
170 | 1614 | 3.7935 | 3108 | 0.00090192 | 0.60128
175 | 1482 | 3.8698 | 3170 | 0.00086184 | 0.57456
180 | 1362 | 3.942 | 3229 | 0.00082186 | 0.54791
185 | 1254 | 4.0093 | 3284 | 0.00078274 | 0.52183
190 | 1156 | 4.0723 | 3336 | 0.00074445 | 0.4963
195 | 1066 | 4.132 | 3385 | 0.00070676 | 0.47117
200 | 984 | 4.1879 | 3431 | 0.00067017 | 0.44678
205 | 910 | 4.2397 | 3473 | 0.0006352 | 0.42346
210 | 842 | 4.2884 | 3513 | 0.00060132 | 0.40088
| 12-bit ADC range (max ADC -min ADC) |  |  |  | 1649
| Resolution= (Max temp - Min. Temp)/ (ADC range) |  |  |  | 0.066707 | oF
Vin
0V
Sensor
RExt
To NANO-10 Analog Input
RInt